### MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Referente: 	Unidade de Oncologia do Hospital Municipal  Dr. Mario Gatti

Assunto:	REFORMA / AMPLIAÇÃO

Local:	            Av. Faria Lima nº 340

Área de Construção:

##### Existente:              980,00m²

##### A Reformar:           980,00 m²

#### DO OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da reforma e da ampliação.

# 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

###### A fiscalização da obra ficará a cargo da Coordenadoria de Ambiência e obras do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti (COA-HMMG), que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da contratada. Nele, deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsável, informações sobre o andamento da obra, tais como: número de funcionários, equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma proposto. Será de responsabilidade de a fiscalização verificar em todas as visitas, todas as informações contidas no Diário de Obras e solicitar providências no que couber.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A obra será executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Cálculo Estrutural, Instalações Hidráulicas e Elétricas, Ar Condicionado, Gases Medicinais, Prevenção e Combate á Incêndios e Memorial Descritivo.  Em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor de projeto deverá ser consultado, para prestar esclarecimento que deverão ser registrados no Diário de Obra.

###### A contratada deverá a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes de obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus para o Hospital Municipal Mario Gatti..

Todo o material empregado na obra deverá ser submetido à aprovação da CAO antes de ser utilizado, devendo estes possuir certificado da qualidade da INMETRO.

Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização para esclarecimento que se fazem necessário sobre aspectos de execução de obra, conforme orientações estabelecidas em projetos.

Todas as etapas da obra deverão ocorrer normalmente sem que a unidade de saúde venha a interromper totalmente  sua prestação de serviços. Todas as fases devem ser programadas em conjunto com a coordenação da unidade e a fiscalização.

A proponente vencedora deverá incluir em seu orçamento-proposta todos os serviços, materiais mesmo quando não especificada em projeto, mas necessários para o perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da edificação.

2. -PROJETOS

Os Projetos Executivos para o total desenvolvimento das obras fazem parte da pasta técnica entregue pelo “HMMG” na ocasião das licitações. Fazem parte da pasta técnica os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura: plantas, cortes, cobertura, layout para equipamentos e mobiliário, detalhes construtivos para apoio ao projeto executivo e memorial descritivo da obra.

- Projeto de Cálculo Estrutural:- Forma e armação das fundações, pilares, vigas para a área da reforma e estrutura para paredes e lajes das áreas das salas de Braquiterapia e do envelopamento em concreto de alta densidade para a sala existente do Acelerador Linear.

- Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias:

- Instalações Hidráulicas: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e rede interna, esquema isométrico, esquema isométrico geral da rede, cortes e detalhes.

- Instalações de esgoto: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e rede interna. Cortes e detalhes da rede por compartimento.

- Projeto de Instalações Elétricas:

- Força, Iluminação, Lógica (informática) e Telefonia, Som e Segurança para as áreas reformadas e ampliadas.

Obs.1: Poderá ser necessária à aprovação do projeto junto a CPFL, conforme exigir a legislação, e nesse caso a aprovação do projeto será de responsabilidade da Contratada.

Obs.2: O sistema interno de sonorização existente encontra-se em boas condições de operação e deverá ser preservado durante o período da reforma.

- Projeto de Instalação de Ar Condicionado:

- Projeto com a locação de rede de Ar Condicionado para atender os consultórios, sala de recuperação (SPLIT) e sala do Acelerador Linear (com controle de umidade).

Os projetos, materiais e equipamentos indicados respeitarão as normas abaixo mencionadas, ou outras internacionalmente reconhecidas e aceitas para casos específicos.

NBR-6401 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - Instalações centrais de ar condicionado.

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - Handbooks: Fundamentals, Systems, HVAC Applications - Fonte de dados de referência para sistemas de ar condicionado, ventilação, aquecimento e refrigeração.

SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association – Dimensionamento, construção de redes de dutos de ar.

AMCA - Air Movement and Control Association - Ventiladores.

NBR-5410 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - Instalações elétricas de baixa tensão - Procedimento.

NBR-7008 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - Chapa de aço zincadas pelo processo de imersão a quente.

Outras normas poderão ser aplicadas em função de necessidades específicas, fazendo prevalecer sempre que possível, as normas da ABNT, utilizando-se normas internacionais, salvo melhor juízo, no caso de inexistência da nacional.

- Projeto de instalações e Proteção Contra Incêndios

Será elaborada de acordo com Decreto Estadual 46.076 / 2001, com plantas baixas e cortes indicando os conjuntos de Hidrantes e Extintores, Sinalização, Rotas de Fuga, iluminação de Emergência e Saída de Emergência.

-Projeto de Instalações de Gases Medicinais e Ar Comprimido:

- Planta baixa com indicações da rede de distribuição de gases medicinais (oxigênio e ar comprimido) derivadas de uma base onde serão acondicionados os torpedos.

Planta baixa com projeto da rede de distribuição de ar comprimido, abastecido por um compressor para atender dois pontos de acionamento das portas especiais das salas de Braquiterapia e Acelerador  Linear.

3- SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.1 Instalações do Canteiro de Obras:

O canteiro a ser implantado deverá conter um container metálico removível somente para estoque de ferramental. As áreas para  sanitários para funcionários da obra, será fornecida pelo HMMG que dispõe de locais para acomodação das equipes de serviço.

3.2 Colocações de Placa de Obra:

Deverão ser instaladas duas placas, uma com dimensões mínimas de 1,50 x 3,00m, conforme modelo do Ministério da Saúde e outra com dimensões de 5,00 x 2,50m, conforme modelo a ser fornecido pela CAO.

3.3 Demolições e Retiradas:

Os materiais como esquadrias metálicas (portas e janelas), esquadrias de madeira, ferragens das portas, louças e metais sanitários, bancadas de granito, bancadas de aço inox, telhas de fibrocimento e outros, deverão ser retirados cuidadosamente para não ser danificados e devem ser transportados para a área determinada pela fiscalização.

A equipe de manutenção do HMMG fiscalizará a retirada das luminárias das salas que serão reformadas,  louças sanitárias, metais sanitários, e parte da esquadria metálica (vitros)  que serão recolocadas após as obras de reforma. Informamos que todo material retirado em boas condições será  reaproveitado. A fiscalização assumirá a guarda deste material.

O destino do entulho resultante das demolições da construção civil deverá ser encaminhado à URM- Unidade Recicladora de Materiais, localizada na Estrada Mão Branca.

Os serviços de demolição e retiradas estão indicados em projeto arquitetônico.

3.4 Locação da Obra:

Após os serviços de limpeza do local, a obra deverá ser locada de acordo com o Projeto de Arquitetura. A conclusão desse serviço deverá ser comunicada pela contratada à Fiscalização que anotará a sua aprovação no Diário de Obras.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a contratada na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização.

Após locação à contratada procederá á aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

4. INFRA-ESTRUTURA

As fundações a serem executadas deverão obedecer às normas técnicas vigentes.

Qualquer ocorrência na obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização.

Para perfeita verificação do comportamento das fundações, a fiscalização poderá exigir provas de carga sob a responsabilidade da empreiteira.

  - Ferros e Arranques

Todos os ferros e arranques de pilares deverão ficar ancorados na viga da fundação, conforme as indicações de comprimento, posição, bitola, tipo de aço e forma indicados nos projetos estruturais.

Ao final dos últimos dois metros das estacas, será colocada uma armadura constituída de barras de aço CA-50, de acordo com o projeto, devidamente cintadas.

As barras deverão emergir fora da cota de arrasamento das estacas, conforme detalhe do projeto de fundações.

  - Impermeabilização da Fundação

Onde houver alvenaria, esta será assentada com argamassa 1:0,5:8 aditivada de impermeabilizante hidrofungante até as três primeiras fiadas de blocos (h=0,60m), sobre o solo.

Os pilares de concreto armado receberão argamassa até altura de 60cm de chapisco e emboço desempenado, usando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 aditivada de impermeabilizante hidrofungante dosado conforme indicações do fabricante.

Após a cura serão aplicadas sobre o revestimento duas demãos cruzadas de tinta betuminosa.

As vigas baldrame e a primeira fiada de embasamento deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, adicionando-se aditivo hidrófugo de massa na proporção recomendada pela fabricante, nas duas faces laterais mais 10 cm de cada lado da viga baldrame e na face superior, com espessura mínima de 2 cm.

Após a cura deverá ser executada aplicação de tinta betuminosa com consumo mínimo de 3,00Kg/m2, seguindo as orientações do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as demãos cruzadas.

Recomendações importantes para uma boa execução da impermeabilização:

Deve-se sempre dobrar lateralmente cerca de 10 a 15 cm

A camada impermeável não deve ser queimada, mas apenas alisada, para que sua superfície fique semi-áspera evitando rachaduras.

Usa-se a mesma argamassa para o assentamento das duas primeiras fiadas da parede.

  - Alvenaria de embasamento

Deverá ser executada, sobre as vigas tipo baldrames, alvenaria de tijolos comuns e assentados com argamassa de cimento, cal e areia. Nesse caso as partes de alvenaria que estiverem em contato com o solo deverão ser impermeabilizadas conforme descrito no item 4.2.

5. SUPERESTRUTURA

Toda a estrutura da obra (pilares e vigas) deverá ser executada de acordo com o projeto estrutural, utilizando concreto usinado com resistência mínima de Fck >= 20MPa.

Para as áreas especiais como o reforço de capa de concreto para a sala do acelerador nuclear deverá ser utilizado concreto de alta densidade especificado no projeto de cálculo estrutural.

5.1 Lajes: deverá ser do tipo maciço, com as sobrecargas estabelecidas no Projeto Executivo Estrutural e atendendo as recomendações indicadas no desenho.  A sala a receber esta laje é a sala de Braquiterapia. A sala do Acelerador Linear  receberá também uma laje maciça (camada) sobre a laje  existente. Verificar detalhe em projeto  de estrutura.

O escoramento da laje assim como as contra-flechas deverão seguir as especificações indicadas no projeto do calculo estrutural.

  - Paredes e lajes especiais em concreto de alta densidade:

As paredes e lajes de envelopamento da sala do acelerador Linear deverão ser executadas de acordo com indicado em projeto específico de cálculo estrutural e deverá ser utilizado concreto uniforme de alta resistência  e densidade,aquoso, e com volume de poros de ar preferencial entre 20% e 85%.

ANOTAÇÕES

1 – Verificar sempre os escoramentos e contraventamentos.

2 – Verificar o comportamento estrutural dos apoios das lajes pré-fabricadas.

3 – Proporcionar uma contra flecha compatível com o vão a ser vencido.

4 – Molhar até a saturação (concreto) no mínimo 3 dias e três vezes ao dia.

Noções de segurança:

- Andar sempre sobre passarela executada com tábuas e nunca no elemento intermediário, mesmo sendo bloco de concreto.

- Para caminhar sobre a laje durante o lançamento do concreto, é aconselhável fazê-lo sobre tábuas apoiadas nas vigotas para evitar quebra de materiais ou possíveis acidentes.

Para evitar quedas de operários ou de materiais da borda da laje deve-se prever a colocação de guarda corpo de madeira ou metal, com tela, nas bordas da periferia da laje.

-  Utilizar andaimes em todos os trabalhos externos à laje.

Formas:

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis.

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural e garantir que as formas fiquem estanques, de modo a não permitir as fugas de nata de cimento.

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores.

Lançamento:

No caso de pilares, deve-se colocar o concreto até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas nunca ultrapassando as alturas superiores a de 2 metros.

A construtora comunicará previamente à fiscalização, em tempo hábil, o início de todo e qualquer operação para aplicação do concreto, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada pela referida fiscalização.

O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento (slump test) pela construtora, na presença da fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estará compreendido entre 05 e 10 cm.

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente concluídas e aprovadas.

Durante o lançamento todas as superfícies expostas deverão ser protegidas de chuvas.

Adensamento:

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidado para que o concreto preencha todos os vazios das formas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa.

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou haja segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

Cura:

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento.

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos 07 (sete) dias após o lançamento.

Retirada das Formas:

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes evitando-se deformações inaceitáveis tendo em vista os valores de Ec e probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.

A contratada providenciará a retirada das formas de maneira a não prejudicar as peças já executadas, e os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser:

03 dias para faces laterais das vigas;

- 14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados.

6. VEDAÇÃO

  - Alvenaria de tijolo maciço comum:

A alvenaria a ser executada nas paredes externas e internas será de tijolo maciço comum, e as paredes internas, serão assentadas com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:0, 5:4, 5. A espessura das juntas não deverá ser superior a 1 cm e as juntas verticais também deverão ser preenchidas.

Os tijolos utilizados serão de 1ª qualidade fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensões uniformes isentos de trincas e demais defeitos visíveis e com textura homogênea.

Havendo divergência entre as espessuras das paredes indicadas no projeto e a especificada neste memorial, prevalecerá a dimensão constante deste item.

  - Vergas, Contra Vergas e respaldo em canaleta:

Sobre os vãos de janelas e portas deverão ser executadas vergas e contra vergas respectivamente, que consistirão de uma camada de caneleta assentados com argamassa e preenchidos com concreto GROUT e aramados no mínimo com 2 barras de aço CA50, 3/8”.

Após a execução deste serviço, a contratada deverá comunicar à fiscalização para conferencia.

6.3 Alvenarias para piso elevado sob bancadas:

No piso sob as bancadas com armários e sob as prateleiras, deverá ser executado piso elevado de h=10 cm, o enchimento deverá ser em tijolo maciço comum assentado com argamassa no traço 1:2: 8, tendo o acabamento do piso local.

Todos os apoios das prateleiras e das bancadas deverão ser em tijolo, conforme detalhes específicos, revestidos de acordo com o acabamento do local.

6.4 Painéis de Blocos de Vidro.

Será executado painel de blocos de vidro, com 0,80m de largura e 1,40m de altura  em local indicado no projeto de arquitetura. Os blocos de vidro serão na cor translúcida, ondulados e sem ventilação.

7. ESQUADRIAS

7.1 Alumínio:

7.1.1 Portas de acesso: principal e laterais.

Todas as portas externas deverão ser em estrutura metálica (alumínio anodizado na cor natural) com batentes do mesmo material. Será fixada ao batente por meio de três dobradiças de 3 ½”x 3”As portas terão altura de 2,10m . ,será complementada com bandeira na mesma estrutura até chegar a cota da laje(2,65m), a porta frontal. Será necessário,   conferir as medidas “in loco”.

7.1.2 Janelas Maximar e Bay Windows (esquadria, gradil para proteção e tela)

Todas as janelas deverão ser esquadrias (Maximar) em alumínio anodizado natural, nas dimensões indicadas no projeto básico de arquitetura e detalhes em anexo, sendo que as alavancas deverão ficar em altura conveniente ao alcance das pessoas e afastadas das paredes o suficiente para ampla liberdade de movimentos.

Para a janela da sala de espera será executado modelo tipo baywindow com a área de correr no meio, Terá o mesmo montante estipulado para a porta e receberá na parte interna da janela um gradil de proteção instalada em perfil de alumínio, com hastes verticais, cilíndricas, com 12 mm de espessura.

7.2 Portas e Janelas existentes

Deverão ser revisadas todas as portas e janelas com suas respectivas ferragens.

7.3 Madeiras

7.3.1Portas Novas

Todas as portas de uma única folha serão de madeira de 35 mm de espessura, de 1ª qualidade, revestidas em ambas as faces com folhas de compensado de cedro de 3 mm, com requadro em todo o perímetro, miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes de madeira, conforme as dimensões do projeto básico de arquitetura.

Serão fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de ferro polido de 3 ½ x 3” seguindo as dimensões do quadro de esquadrias.

Os batentes das portas de madeira serão de jatobá ou ipê, de 4,5cm x 15,0cm de espessura, aparelhados, fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante a execução da obra. Os batentes deverão ser tratados na parte inferior contra a umidade.

Guarnições: todos os batentes terão guarnições de madeira de primeira qualidade, aparelhadas, com largura mínima de 3 cm, lisa, e com acabamento boleado. As guarnições serão colocadas em todos os lados dos batentes.

7.3.2 Armários/Gabinetes:

Serão executados armários sob a pia da bancada localizada na sala de curativos e nas duas salas de expurgo. Para a área da copa de funcionários e  copa dos pacientes,  será reaproveitados os armários já existente  sob as bancadas que serão reaproveitadas.Os novos armários estão  indicados no projeto básico de arquitetura e  deverá ser revestido internamente e externamente em compensado melamínico na cor branco. Ver detalhe 13.

Deverão ser instaladas em todas as bancadas prateleiras de madeira revestidas com laminado melamínico na cor “ovo”, com 3 cm de espessura. Considerar enchimento de piso, na altura de 10 cm sob as bancadas com acabamento igual ao piso (cerâmico), inclusive rodapé. (Ver detalhe 5).As portas serão de abrir com dobradiças em inox e puxadores em cromo brilhante, no caso das portas serem de correr os trilhos deverão ser de alumínio anodizado branco.

Puxadores para gavetas deverão ser 96 mm e para as portas de 128 mm.  Dobradiça 110º superalta, para porta interna:

7.3.3 Fechaduras

Todas as portas em madeira e portas metálicas a serem instaladas receberão fechaduras, conforme modelo ao lado, externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade, o espelho com acabamento cromo fosco e maçaneta tipo alavanca maciça cromo fosco e deverão ser constituídas dos seguintes materiais: aço, aço inox e/ou ZAMAC. Não serão aceitas peças com latão na composição da maçaneta ou do espelho.

A alavanca deverá ter no mínimo 116 mm, conforme desenho ao lado. O espelho deverá atender as dimensões, conforme modelo ao lado 180x36mm. Caso a contratada faça opção pela instalação de roseta, no lugar dos espelhos, estes deverão contemplar as dimensões do modelo ao lado

|  | . A máquina e a fechadura deverão ser da mesma marca e de modelos compatíveis segundo o fabricante, para garantir o perfeito funcionamento. |
| --- | --- |

7.5 Portas Especiais: salas de Braquiterapia e Acelerador Linear.

Serão instaladas duas portas especiais, uma para a sala de Braquiterapia com as dimensões de 1,10x2, 10m, em estrutura de aço carbono, blindadas, com 3 mm de chumbo (espessura da placa de chumbo), e uma para sala do Acelerador Linear com 1,30 x 2,10m, com as mesmas especificações e apenas  a placa de chumbo com 25mm de espessura com acabamento de painéis de madeira maciça e revestidas com laminado melaminíco na cor “camurça”, com aplicação de faixa de aço inox escovado de 400mm de altura, aplicada em ambas as faces.A porta será montada sobre mancais pivotantes com acionamento automático(ar comprimido). As portas se movimentarão através de um cilindro pneumático, autônomo, acionado por controle remoto, alimentado por uma bateria recarregável, com comandos internos e externos á sala.Terá também um sistema de segurança  que permita que a porta seja acionada manualmente por uma pessoa  de dentro ou de fora da sala.

7.6 Portas de Madeira Existentes.

Todas as portas internas deverão ser revisadas, pois apresentam problemas de guarnição, fechaduras, maçanetas e dobradiças. As portas dos consultórios reformados, dos banheiros para pacientes, e WC deficientes  deverão  ser trocadas.

8. VIDROS / PAINÉIS ACRÍLICOS:

8.1 Vidro:

As portas externas: a de entrada ou principal, o baywindow, as duas portas de acesso (lateral) receberão vidros verdes, transparente e com 4 mm de espessura.Os demais caixilhos receberão vidros, do tipo pontilhado e com 4 mm de espessura.

8.2 Painéis de Acrílico:

Para as portas com visor (corredores = PM6) receberão painéis de acrílico com 4 mm de espessura.

A sala de RECUPERAÇÃO da BRAQUITERAPIA será do tipo PM6 sem visor.

9. COBERTURA:

9.1 Telhado Existente

O telhado existente tem estrutura de madeira e telhas de fibrocimento tipo calheta. É necessária a revisão completa do telhado.  Parte do mesmo será retirada para receber novo telhado devido ás nova cotas de acabamento das lajes de locais como a sala de Braquiterapia e a sala do Acelerador Linear. Deverão ser substituídas telhas que se apresentam com trincas ou rachaduras.  Seguir o mesmo padrão das telhas existentes.

9.2Calhas, Rufos e Condutores:

Deverão ser executados conforme projeto de cobertura, calhas tipo coxo em chapas galvanizadas nº 26, rufos em chapa galvanizada nº 26 e condutores verticais em PVC.

Deverão ser colocados rufos e calhas em todos os encontros de paredes com o telhado. Nas paredes expostas deverão ser colocados rufos /pingadeiras.

Deverá ser utilizado silicone para uma perfeita vedação entre paredes e rufos.

Os condutores serão em PVC e devem ter diâmetro mínimo de 100 mm.

### 10. REVESTIMENTOS

Todos os serviços de revestimentos de paredes internas, tetos, e paredes externas  deverão ser executados com argamassa pré-fabricada do tipo usinada, emboço e massa única.

Deverão ser apresentadas cinco amostras de cada material de acabamento a ser utilizado na obra para aprovação final da fiscalização. Estes deverão estar de acordo com a descrição estabelecida neste memorial. No final da obra, deverão permanecer 5% de cada material empregado na obra para futuros reparos.

10.1 De Forro

10.1.1 Chapisco:

Será considerado como forro as lajes que deverão receber chapisco com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3.

10.1.2 Emboço – Massa Única

Para as lajes (forros) a argamassa usinada deverá ser preparada com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:4 e deve-se evitar a colocação de cal e gesso nesta massa.

10.2 De Paredes Internas

10.2.1 Chapisco

Todas as paredes internas deverão ser chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3.

10.2.2 Emboço para azulejos

Para as paredes internas novas que receberão azulejo, após chapiscadas, serão emboçadas com argamassa usinada no traço 1:2:9. A argamassa deverá ser aplicada com camada de espessura uniforme, com no máximo 20 mm, fortemente comprimida e sarrafiada e desempenada.

    - Azulejos

Deverão receber azulejo até o teto todos os cômodos indicados em projeto básico de arquitetura, azulejos brancos 15 cm x 15 cm de 1ª qualidade, arestas bem definidas, esmalte resistência à ponta de aço. Os azulejos não deverão apresentar empenamentos, escamas, fendas, trincas, bolhas, lascas ou qualquer outra deformação.

Serão assentados com cimento-cola, juntas a prumo e rejuntados com massa para rejunte antimofo na cor branca (espessura do rejunte 2 mm).

Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverão ser previamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixação das peças.

10.2.4. Rejunte para Azulejos

Toda área azulejada deverá ser rejuntada com argamassa pré-fabricada ( rejunte flexível), própria para este serviço, na cor branca.

10.2.7. Cantoneiras

Deverão ser previstas cantoneiras de alumínio aparente na cor aluminio, em todos os cantos vivos expostos nas áreas azulejadas, principalmente no acabamento das portas e em todo o entorno das janelas de ferro.

10.2.8. Revisão de Azulejos

Para algumas salas (sanitários para pacientes e funcionários) onde a revisão dos azulejos se fará necessária, deverá ser mantido o padrão dos azulejos existentes, tentando chegar o mais próximo possível do que se encontra no local. Nestas áreas deverão ser retirados os rejuntes antigos e passado novo rejunte flexível.

10.2.9 Pastilhas de Vidro 2x2 cm

Serão aplicadas pastilhas de vidro 2x2 cm, de 1ª qualidade, multicoloridas, de 1ª qualidade na área sob o tampo do balcão. Vide detalhe no projeto de arquitetura.

10.3 De Paredes Externas

10.3.1 Chapisco

Todas as paredes externas deverão ser chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3.

10.3.2 Massa Única

As paredes externas, após receberem o chapisco, serão emboçadas com argamassa pré-fabricada no traço 1:3 e aditivada com impermeabilizante. A argamassa deverá ser aplicada com camada de espessura uniforme com no máximo 20 mm, fortemente comprimida e acabada com desempenadeira de madeira e filtradas. Aguardar aproximadamente 30 dias para a aplicação de pintura.

10.3.3 Cantoneiras

Deverão ser previstas cantoneiras de alumínio, em todos os cantos vivos expostos, nas paredes com revestimento de argamassa, as cantoneiras deverão ser embutidas.

11. PISOS E PAVIMENTAÇÕES

11.1 De Pisos Internos

11.1.1 Desníveis e Caimentos de Piso:

Deverá ser previsto um desnível entre as áreas interna e externa de no mínimo 3 cm. Em todos os locais onde tem porta externa, deverá ser prevista uma rampa suave de acesso na largura da porta. O piso de todos os ambientes deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza. Deverão ser observados e executados desníveis de piso na área interna, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

11.1.2 Compactação do solo

O solo deverá ser apiloado fortemente com o uso de compactador mecânico e nos pontos em que se apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituída por material mais resistente.

Após isso deverá ser aplicada uma camada de 5 cm de brita granulada.

11.1.3 Contrapiso

Deverá ser executado contrapiso com espessura de 8 cm, traço 1:4:8, cimento, areia e pedra, com adição de 3% de impermeabilizante sobre o peso do cimento e com as seguintes características:

- Cimento de fabricação recente;

- Areia isenta de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc.

O concreto deverá ser lançado e espalhado sobre o solo anteriormente nivelado e apiloado, depois de concluídas as canalizações que devam ficar embutidas no solo.

A superfície do lastro deverá ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicação em projeto para os pisos.

Não poderá ser iniciada a regularização sem aceitação expressa da fiscalização.

11.1.4 Regularização de base para revestimento de piso de cerâmico e piso vinílico em placas.

A regularização de base para revestimento de piso será executada em todos os ambientes internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3.

Considerar a camada de regularização com espessura de 3 cm.  Obter uma superfície desempenada e bem nivelada. Considerar declividade mínima de 0,5% em direção aos ralos. Não poderá ser iniciado o revestimento sem aceitação expressa da fiscalização.

11.1.5 Piso, rodapés em cerâmica de alta resistência.

Todo o ambiente interno deverá ser executado piso cerâmico, de 1ª qualidade, o mesmo deverá conter as seguintes características: (i) alta resistência, desempenho e perenidade, (ii) espessura mínima de 11mm, (iii) atender as normas técnicas NBR 13.818, (iv) ter resistência à ação de agentes químicos como ácidos (RA), (v) tamanho de 50x50cm (16´x16´), (vi) coeficiente de atrito < 0,40, (vii) a classe de variação de tonalidade deverá ser uniforme, onde a diferença entre as peças de uma mesma produção são mínimas, (viii) absorção de água menor igual a 0,1%, (ix) o piso deverá atender a seguinte recomendação para uso: áreas comerciais com acesso para rua e, (x) a cor indicada é a Cappuccino.

A junta de assentamento recomendada será de 3 mm e o rejunte deverá ser EPOXI, conforme recomendação pela ANVISA.

Os rodapés deverão ser de cerâmica do próprio e assentados com argamassa mista de cal hidratada e areia grossa sem peneirar no traço 1:3, com adição de 100 kg de cimento, e rejuntados com rejunte a base de epóxi seguido de limpeza adequada. O  acabamento junto á parede deve ser em massa  chanfrada a 45°.

O piso será antiderrapante, em placas de 40x40 cm, na cor “cappuccino” e assentados em linha reta. Somente na sala de espera, do comando do Cobalto, e parte da circulação será assentada em diagonal.

A contratada deverá utilizar produtos e mão-de-obra especializada para execução do assentamento, rejuntamento e limpeza para que não ocorram machas.

Obs.: A contratada deverá entregar a obra com no mínimo 5,6m2 de piso para reposição equivalente a cinco caixas com 1,12m2 cada.

11.1.6 Piso em Manta Vinílica:

Para as áreas das salas de Braquiterapia, Acelerador Linear, Comando do Acelerador Linear, Cobalto, Raios-X, será colocado piso em manta Vinílica de 3 mm de espessura (referência FADEMAC) tipo ECLIPSE PUR, sendo que, as bordas  na cor PINE GREEN  nº 418 e o restante na cor 633 cappuccino.

11.1.7 Soleiras

Serão colocadas soleiras em granito “Santa Cecília”, de 3 cm de espessura, polido e lustrado nas portas em que ocorre a troca do tipo de piso. Ver projeto com detalhe de  paginação de piso. Todas as medidas deverão ser tiradas “in loco”.

12. PINTURA

  - Forros

As lajes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 01 demão de selador. Após a preparação, o forro deverá receber 02 demãos de pintura em látex PVA na cor “branco neve”.

  - De Paredes Internas

As paredes deverão ser lixadas, exceto os locais que receberão azulejos ou pastilhas cerâmicas, com posterior aplicação de 01 demão de selador. Após a preparação, as paredes internas deverão receber 02 demãos de pintura acrílica acetinado.

Cores a serem aplicadas nas seguintes salas:

Recepção, salas da Braquiterapia,  Recuperação, sala do Acelerador Linear,  Comando do Acelerador, sala do Controle  do Cobalto, Raios X : “areia”.

Consultórios: para a parede inferior ao bate-macas será cor verde “Kiwi” e a parte superior será em verde “Limonade”.

Para as salas onde não tiver bate-macas serão aplicadas em uma das paredes a cor verde “Kiwi” e as demais paredes serão aplicadas a cor verde “Limonade”.

Circulações: será aplicada a cor “areia”.

Salas de Espera e Hall de Entrada cor a ser aplicada será “areia e a parede que faz divisa com a sala de controle deverá receber pintura na cor “vermelho cereja” ou  a ser definida pela fiscalização.

12.3 De Paredes Externas

As paredes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 02 demãos de selador.

As paredes externas deverão ser pintadas com 03 demãos de látex acrílico. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade na cor Ocre Colonial.

  - De Esquadrias de Madeira

Todas as esquadrias em madeira existentes e novas (portas, batentes e guarnições) deverão ter suas superfícies lixadas e deverá receber aplicação de selador acrílico e regularizadas com massa a óleo específica para madeira, com posterior aplicação de 02 demãos de tinta esmalte semi - brilho. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, na cor “camurça”.        .

  - De Esquadrias Metálicas

Todas as esquadrias metálicas (portas e batentes), calhas, rufos, condutores e artefatos de ferro, deverão ser lixados, aplicado fundo anticorrosivo e posterior aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético semi- brilho, sobre base de antiferruginoso. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade na cor natural do alumínio.

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:

A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas vigentes, as disposições das concessionárias e as especificações e detalhes do projeto.

Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado.

Para as salas do Acelerador Linear e da Braquiterapia, além das instalações indicadas nos projetos executivos apresentados, deverão ser seguidas e executadas todas as instalações previstas nos projetos fornecidos pelos fabricantes e indicados  nas respectivas folhas.

Para as salas citadas acima também deverão ser fornecidos todos os  materiais e equipamentos que estão indicados  e que não façam parte do fornecimento do fabricante, bem como  a mão de obra para sua instalação.

  - Abastecimento de Água:

Será feito a partir da rede pública da SANASA. A alimentação da rede de distribuição será a mesma que hoje atende a unidade hospitalar.

13.2 Distribuições de Água Fria:

A distribuição será feita a partir de caixas d’água existente sobre a laje de cobertura, que receberão mais duas caixas de 1.000 litros cada em fibra de vidro com tampa.

As tubulações passarão a distâncias convenientes de qualquer baldrame ou fundação, a fim de prevenir a ocorrência de eventuais recalques.

As tubulações de água fria deverão ser assentadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição e quando enterradas deverão ser envelopadas com concreto magro. Todas as extremidades deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos.

13.3 Pontos de Abastecimento:

Lavatórios com coluna, bacias sanitárias, pias de bancada, tanques e duchas.

Prever também ponto para instalação de filtro para a torneira da copa de pacientes e funcionários.

  - Sanitário para portador de necessidades especiais

O sanitário para deficiente físico deverá seguir as especificações da ABNT e detalhes conforme indicados em projeto.  O local onde está localizado o WC deverá ter cuidadosamente retirado as peças e metais sanitários, que serão substituídos. Os azulejos serão mantidos por estarem em perfeito estado de conservação. O piso será retirado.  Serão colocadas novas peças sanitárias, metais e a porta especial de acordo com indicações do detalhe para sanitários para necessidades especiais.

Deverá ser instalada neste local ducha higiênica com torneira de pressão e mangueira flexível, torneira com alavanca, barra metálica com diâmetro de 1 ½ em todo perímetro o lavatório e assento sanitário com redutor.

A porta de entrada será de 1,00 com barra de apoio e proteção de 0,40m frontalmente de aço inoxidável.

O vaso sanitário deverá ter sua altura elevada em 0,46cm com acabamento igual ao piso do local. (Ver detalhe ).

  - Louças, Metais Sanitários e Acessórios:

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade.  Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo instalado.Todos os metais serão metais cromados, no mínimo C40.

Os lavatórios para os consultórios que terão ampliação da área serão com colunas, tamanho grande, na cor branca, linha de 1ª qualidade e assentados sobre painel de azulejos de acordo com detalhe 4.

Todos os lavatórios serão instalados completos, com válvulas e sifões. As torneiras para os lavatórios serão do tipo de fluxo de água reduzido.

Deverão ser instalados tanques com capacidade de 22 litros, localizado nos locais indicados como DML (depósito de material de limpeza).

13.6 Bancadas em Granito Santa Cecília

Todas as bancadas deverão ser em granito Santa Cecília, polido, com bordas boleadas e com espessura mínima de 3,0cm, e cubas em inox. Ver detalhe.

13.7Filtro

Instalar sistema de filtro na cozinha. O filtro deverá ser instalado diretamente na saída de água e possuir um refil com vida útil de seis meses.  Vazão / hora: 1200, com altura mínima de 31 cm.

13.8 Cubas em inox

Sala de curativos, Posto de enfermagem e Expurgo : deverá ser instalada uma cuba em inox AISI 340 nas seguintes dimensões, 0,463 x 0,30 x ,018m.

  - Torneiras

a- Torneira Bica móvel

A torneira da bancada da copa dos funcionários  deverá ser tipo bica móvel alta  e cromada.

b-Torneira para lavatório:

Nos lavatórios deverão ser instaladas torneiras cromadas com redutor de fluxo de água.

c- Ducha Higiênica

No WC para deficientes, nos banheiros (feminino) de funcionárias deverá ser prevista a instalação de uma ducha higiênica, metálica, com mangueira flexível.

Testes e Verificações:

Após a conclusão dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalação deverá ser testada pelo executor, a fim de verificar possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas.

Equipamentos necessários:

- Bomba de água: elétrica ou manual, capaz de fornecer pressão de água de até 8 kgf/cm2, dotada quando necessário, de uma câmara hidropneumática acoplada, para evitar golpes de aríete ou oscilações de pressão

- Manômetro: para pressão máxima de 10 kgf/cm2 com precisão de ± 0,2 kgf/cm2, dotado de registro de macho de três vias para purga de ar, suficientemente aferido e respectivas conexões para ligação dos pontos de água da instalação.

Procedimento:

- A tubulação a ser ensaiada deverá estar convenientemente limpa, cheia de água fria (± 20ºC) e sem nenhum bolsão de ar no seu interior.

- Instalar a bomba no ponto de utilização e injetar água sob pressão lentamente.

- A pressão máxima a ser alcançada deverá ter um valor correspondente a 1,5 vezes a máxima pressão estática da instalação.

- A pressão mínima não poderá em hipótese alguma, ser inferior a 1,0 kgf/cm2 (10 m.c.a)

- Atingido esse valor e, após um período de 6 horas, devem ser verificados os pontos de vazamento.

Resultado:

- Deverão ser assinados, com destaque, os casos de desmonte de juntas por efeito da pressão.

- Deverão ser assinalados e contados os pontos de ocorrência de vazamento.

- Os pontos, caso ocorram, deverão ser corrigidos e novamente ensaiados, até a sua completa estanqueidade.

Para obter informações complementares sobre os procedimentos dos ensaios deverão ser consultadas as normas ABNT EB-829/75 (NBR-5651), MB-1128/75 (NBR-5657) e MB-1129/75 (NBR-5658).

  - Rede de Esgoto / sifões / ralos (Revisão e Nova)

Toda a rede existente deverá ser revisada e desentupida, com troca de ralos nas salas de que se fizerem necessárias.

Para as áreas novas será executada instalação primária de esgoto (conjunto de tubulações e dispositivos que contém gases provenientes do coletor público) e instalação secundária de esgoto (conjunto de tubulações e dispositivos que não tem acesso aos gases provenientes do coletor público), inclusive ramal de descarga, ramal de esgoto e ramal de ventilação, em tubos e conexões de PVC rígido, de 1ª qualidade, de acordo com recomendações das normas técnicas vigentes e projeto específico de Hidráulica.

As emendas deverão ser executadas com anéis de borracha e a tubulação será assentada sobre lastro de concreto magro. Deverão ser previstas caixas de inspeção a cada mudança de direção da tubulação.

A água de lavagem de piso deverá ser recolhida através de ralo sifonado cilíndrico com grelhas na parte superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifões sanitários que possam simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitários.

Deverão ser previsto sifões nas pias, bancadas, lavatórios e tanque do tipo ajustáveis em metal cromado.

Instalar caixa de gordura para a pia da cozinha. A rede deverá ser dotada de inspeções para manutenção.

Todo esgoto sanitário deverá ser captado e destinado à rede pública, com pontos de inspeção na rede coletora.

Prever a instalação de ramal de ventilação para o escoamento de ar da atmosfera para o interior da rede.

  - Rede de limpeza

Deverão ser previstos ralos de captação de água de limpeza, com diâmetro de e local indicados no projeto de hidráulico..

As grelhas metálicas dos ralos deverão ser de aço inox, do tipo giratório. Evitar ralos secos ou sifonado no centro dos ambientes.

  - Rede de Águas Pluviais

Deverá ser prevista, em todo entorno do prédio unidade, rede de captação de águas pluviais e não será permitida a ligação à rede coletora de esgoto.

O afastamento das águas pluviais superficiais será definido em projeto específico, tendo-se como diretriz a segurança dos usuários.

Para captação das águas pluviais, deverão ser executadas canaletas /ou tubulações, conforme projeto de instalações sanitárias.

Onde houver caneletas na área de circulação e passagem externa, esta deverá ser coberta por grelha em concreto perfurado.

Onde houver descida de águas pluviais dos telhados, deverão ser previstos caixas, os quais desembocarão em rede de águas pluviais específicas.

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construção vigente da ABNT NBR 5410 Tensão – Instalações Elétricas de Baixa e em conformidade com o Projeto Executivo. Questões e problemas imprevistos deverão ser discutidos previamente com a fiscalização.

Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal dos materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverá ser entregue à Fiscalização, por ocasião do Recebimento Provisório.

Todos os cabos alimentadores dos quadros deverão ser fornecidos e instalados de acordo com indicações e especificações indicadas em projeto.

No projeto estão indicadas as cargas por circuito e o total dos quadros, considerados nos dimensionamentos dos alimentadores e sua proteção.

Os cabos a serem instalados deverão vir no mínimo com identificação do fabricante, bitola e tensão de isolação.

O material isolante deverá ser antichama para evitar a propagação da mesma.

14..1 Distribuição de energia:

Os quadros de distribuição: QDG, QF-AC, QF-AT, QDLF-A, QF-BT, QF-AL e QF-EQ deverão ser fornecidos e instalados nos locais indicados em projeto

Os alimentadores provenientes do Quadro geral da cabine transformador a existente, irão alimentar o QDG, a partir do qual serão alimentados o quadro -AC, QF-AT, QDLF-A, QF-BT,   QF-AL e QF-EQ .

A distribuição será executada a partir dos quadros para os diferentes pontos de luz, tomadas e equipamentos, utilizando-se sempre eletrodutos ou eletrocalhas.

Quando a instalação for embutida, serão usadas caixas de passagem em PVC. Para tomadas e interruptores serão retangulares de 4”x2” ou quadradas de 4”x4” conforme o numero ou aparelhos a serem instalados.

As eletrocalhas a serem utilizadas deverão ser em aço galvanizado eletroliticamente com conexões compatíveis, e nas medidas indicadas em projeto, fabricadas em chapa de aço carbono nº 14MSG, tipo perfurada.

Os perfilados deverão fabricados em chapa de aço carbono nº 14MSG, tipo perfurados e galvanizados eletroliticamente.

Os eletrodutos, quando forem para instalação aparente, deverão ser de aço galvanizado eletrolítico e quando a instalação for embutida, deverão ser de PVC rígido, roscável.

Nos casos em que o sistema de distribuição dos circuitos preverem a utilização de eletrocalhas metálicas, o acabamento do sistema junto aos quadros e caixas de passagem deverá ser executado por meio de flanges específicas, fabricadas do mesmo material e acabamento aplicados às eletrocalhas, não sendo aceitas improvisações executadas na obra;

Todas as curvas, derivações, tês, utilizadas na montagem dos sistemas de eletrocalhas, deverão ser fabricadas com raios longos, não sendo aceitas peças com curvas fechadas, dotadas de cantos “vivos”, as quais poderão danificar a isolação elétrica dos condutores ali instalados.

Deverão ser previstos todos os suportes e estruturas necessárias para fixação das eletrocalhas, perfilados, eletrodutos e canaletas;

Todas as entradas e saídas de caixas e quadro em eletrodutos deverão receber acabamento através de buchas e arruelas.

A Contratada deverá prever a identificação dos circuitos por meio de marcadores de PVC (anilhas);

As emendas dos circuitos para alimentação das tomadas de energia deverão ser soldadas à quente por meio de estanho 50/50, devendo a recomposição das isolações receber camada de fita isolante de borracha auto-aglomerante tipo Autofusão e acabamento com no mínimo duas camadas de fita isolante plástica de boa qualidade;

Para as salas do Acelerador Linear e de Braquiterapia, além das instalações indicadas nos projetos executivos , deverão ser seguidas e executadas todas as instalações previstas nos projetos fornecidos pela fabricante e indicadas nas respectivas folhas.

Para estas salas também deverão ser fornecidos todos os materiais e equipamentos, que estão indicadas nos projetos e que não façam parte do fornecimento do fabricante, bem como a mão de obra para sua instalação.

  - Força e Iluminação

14.2.1 Seção dos condutores FASE

A Seção dos condutores de fase, em circuitos de corrente alternada, e dos condutores vivos, em circuitos de corrente contínua, não deve ser inferior ao valor pertinente dado na tabela abaixo:

Tabela 6.2.6.1.1 da  NBR 5410 – Instalação Elétricas de Baixa Tensão

| TIPO DE LINHA |  |  | UTILIZAÇÃO DO CIRCUITO |  | SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR MM2 - MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalação fixa em geral | Condutores e cabos isolados |  | Circuito de iluminação |  | 1,5 Cu - 16 Al |  |  |  |
|  |  |  | (Circuito de força 2) |  | 2,5 Cu - 16 Al |  |  |  |
|  |  |  | Circuito de sinalização e circuitos de controle |  | 0,5 Cu 3) |  |  |  |
|  | Condutores nus |  | Circuitos de força |  | 10 Cu - 16 Al |  |  |  |
|  |  |  | Circuitos de sinalização e circuitos de controle |  | 4 Cu |  |  |  |
| Linhas flexíveis com cabos isolados |  |  | Para um equipamento específico |  | Como especificar na norma do equipamento |  |  |  |
|  |  |  | Para qualquer outra aplicação |  | 0,75 Cu 4) |  |  |  |
|  |  |  | Circuitos e extrabaixa tensão para aplicações especiais |  | 0,75 Cu |  |  |  |
| - Seções mínimas ditadas por razões mecânicas - Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força - Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamento eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm2 - Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias são admitidas uma seção mínima de 0,1 mm2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE FIO |  | COR (*) |  |  |  |  |  |  |
| Condutor neutro |  | Azul-claro |  |  |  |  |  |  |
| Condutor de proteção elétrica |  | Verde e amarelo ou verde |  |  |  |  |  |  |
| Condutor de aterramento |  | Verde |  |  |  |  |  |  |
| Condutor fase |  | Vermelho, branco ou preto |  |  |  |  |  |  |

(*) Cores estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

14.2.2 Quadro de Distribuição

Deverá ser executado um quadro de distribuição de energia para força e iluminação, com proteção dos circuitos por disjuntores e fio terra. O quadro existente deverá ser substituído pelo dimensionado em projeto.

Serão compostos de barramentos de cobre, disjuntores gerais termomagnéticos e de disjuntores parciais termomagnéticos em numero igual ao dos circuitos de saída, bem como dispositivo de proteção contra surto - DPS. Os detalhes e equipamentos dos quadros estão indicados nos diagramas.

Todos os condutores deverão ser devidamente acondicionados no interior dos quadros por meio de abraçadeiras fixadas à estrutura dos quadros e identificados por meio de marcadores de PVC (anilhas) e fitas isolantes plásticas coloridas, obedecendo-se às cores das fases dos barramentos dos quadros, cuja instalação deverá prever uma superposição da fita sobre a capa dos condutores entre 3 a 5cm, aplicando-se no mínimo 10 (dez) voltas com a fita isolante

Os quadros a serem instalados serão de sobrepor ou embutir, em chapa de aço resistente a corrosão e ao impacto, dotados de chassi interno com contra espelho e porta, pintado na cor cinza claro, com tinta a base de epóxi, por processo eletrostático, com placa de montagem em aço pintada na cor laranja.	Deverá dispor de placas de identificação com o nome do quadro na porta e todos os circuitos deverão estar identificados, quanto a sua destinação.

Nas conexões dos condutores aos respectivos disjuntores dos quadros, a Contratada deverá executar as ligações com esmero e qualidade, utilizando-se de terminais de compressão para os alimentadores e do tipo pré-isolados para os circuitos de saída, manuseados por meio de ferramentas adequadas.

Todos os quadros e equipamentos deverão ser devidamente interligados aos condutores de proteção (PE), conforme definido pela NBR-5410.

Antes da efetiva fabricação dos Quadros, a Contratada deverá apresentar os desenhos executivos, de forma detalhada, em papel sulfite, contendo características construtivas e de montagem dos quadros, especificações dos componentes e equipamentos eletromecânicos a serem utilizados, bem como, o tratamento anti-corrosivo a ser aplicado, para análise e aprovação da Fiscalização do HMMG.

Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o condutor for efetivamente.

Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR 5410. A advertência pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser

Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o condutor for efetivamente.

O quadro de distribuição deve ser instalado e ser provido de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível.

Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR 5410. A advertência pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser entregue aos usuários, e não deve ser facilmente removível.

ADVERTÊNCIA - Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outro de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outro de maior seção (bitola). - Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificados e corrigidos por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

14.1.3 Força e Tomadas:

Todas as tomadas a serem instaladas deverão ser do tipo com três pinos, ou seja, do tipo com contato de aterramento (PE), de 1ª qualidade.

Deverão ser instaladas tomadas 110 e 220 volts a 30 cm e 1.30m e 2,20m do piso, conforme projeto específico.

Devem ser tomados cuidados para prevenir conexões indevidas entre plugles e tomadas que não sejam compatíveis.

Em particular, quando houver circuitos de tomadas com diferentes tensões às tomadas fixas dos circuitos de tensão mais elevada, pelo menos, devem ser claramente marcadas com a tensão e elas providas.

Essa marcação pode ser feita por placa ou adesivo, fixado no espelho a distribuição dos fios e cabos nos locais onde há mudança de direção.

14.1.4 Iluminação Interna

Prever revisão geral nas luminárias da área total da reforma, a fim de que fiquem em perfeito funcionamento. Deverão ser reaproveitadas todas as luminárias que  precisam ser retiradas devido a ampliação das áreas. As luminárias existentes são novas e estão em bom estada de coservação.

Os pontos de iluminação deverão ser instalados de acordo com indicado em projeto.

As luminárias fluorescentes a serem instaladas deverão ser de sobrepor para 02 lâmpadas  fluorescentes tubulares de 32W ou 16W, corpo e aletas planas em chapa  de aço tratada e pintura á base de epóxi na cor branca, refletor em alumínio anodizado brilhante com pureza de  99,85% equipadas com lâmpadas com o reator alojado no corpo da luminária e será eletrônico , duplo, com alto fator de potência.

Para comandos de circuitos serão utilizados interruptores bipolares de 15ª-125/250V, no mínimo, podendo ser simples ou paralelo de acordo com indicações em projeto.Os equipamentos de iluminação devem ser firmemente fixados. Em particular, a fixação de equipamentos de iluminação pendentes deve ser tal que:

a) rotações repetidas no mesmo sentido não possam causar anos aos meios de sustentação; e

b) a sustentação não recaia sobre os condutores de alimentação

Os equipamentos de iluminação destinados a locais molhados ou úmidos devem ser especialmente concebidos para tal uso, não permitindo que a água se acumule nos condutores, portas-lâmpada ou outras partes elétricas.

14.2.6 Iluminação Externa: (Revisão da Existente e Nova)

Deverão ser fornecidas e instaladas novas luminárias do tipo tartaruga – arandelas (para a área existente e áreas novas) - com lâmpadas fluorescentes compactas 23 watts (luz fria) ao longo da fachada da edificação, conforme projeto de elétrica. As existentes que  apresentam problemas devem ser substituídas.

14.3 Lógica:

Deverão ser previstos pontos de tomadas para equipamentos de informática em toda a sala com denominação de consultórios, além da recepção, salas de comando do Acelerador e sala de comando da Braquiterapia e sala de Física Médica. A rede deverá ser entregue com eletrocalhas, eletrodutos, caixa de passagem e pontos de tomadas tipo RJ45, interligando o RACK  existente aos pontos previstos.

Deverão ser instalados dois cabos de rede para cada ponto previsto, desde o RACK até o ponto de tomada.

Deverá ser previsto na obra o remanejamento do cabo de fibra óptica que hoje segue para o Pronto Socorro Infantil e instalá-lo até o RACK que atende a Oncologia.

14.4- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Será instalado integralmente o sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

O SPDA foi dimensionado de acordo com a norma NBR 5419, sendo considerado que a estrutura se enquadra no nível de proteção ll.

O sistema será tipo gaiola, complementado por eletrodos tipo Franklin onde necessário (indicado no projeto).

Será constituído por cabo de cobre nu de 35mm² para os captores e as descidas. O aterramento será composto por eletrodos tipo cooperweld instalados em caixas de inspeção, interligados por cabos de cobre nu de 50mm².

Os cabos dos captores e descidas deverão ser fixados por presilhas conforme indicado em projeto. Os suportes deverão ficar distanciados entre si de no máximo 1,0 m. de forma a manter o cabo sempre bem esticado

As descidas não deverão conter emendas. Estas descidas deverão ser embutidas nas paredes desde a altura da laje, para se evitar depredações.

O sistema de aterramento constituído por eletrodos de  5/8”x 2,40 m, tipo “copperweld”, deverão ser instalados por percussão de modo a não permitir resistência superior a 10 Ohms, caso contrario deverá ser providenciado complementação do aterramento. Serão instalados caixas de inspeção de 300 mm. de diâmetro com tampa de concreto para inspeção. Os cabos do aterramento deverão ser instalados no mínimo a 50 cm de profundidade.

As emendas deverão se limitar ao mínimo possível e  executadas preferencialmente com solda exotérmica ou conectores tipo prensa fio. Nos aterramentos se forem utilizado conectores os pontos de emenda deverão ser devidamente protegidos por massa de calafetar.

14.5 Inspeção Visual:

A inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a instalação totalmente sem energia.

A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa permanente:

1. São conforme as normas aplicáveis (isto pode ser verificado por marca de conformidade, certificado ou informação declarada pelo fornecedor);

2. Foram corretamente selecionados e instalados de acordo com a NBR 5410.

3. Não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento adequado e a segurança.

14.6Telefonia:

Deverá ser executada rigorosamente dentro das normas técnicas vigentes, e seguirá projeto  de instalações que faz parte desta pasta técnica.

Serão previstos um ponto de rede e dados e um ponto de telefonia em todos os consultórios em geral, e nas salas onde existe ponto para lógica (ver item 14. 2.7), incluindo fiação e tomada com ligação até o ponto de entrada da rede pública. Deverá ser previsto instalação para acesso à INTERNET de banda larga. Vide projeto específico de instalações anexado á pasta técnica.

15. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

  - Ar Condicionado:

O sistema a ser usado será composto por um condicionador de ar de expansão direta tipo SPLIT, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, com controle remoto fixado na parede em lugar de fácil acesso para atender as salas de consultórios e salas de uso técnico.

Para a sala do Acelerador Linear será instalado um condicionador de ar de expansão composto por unidades evaporadoras e condensadoras do tipo modular, interligada á rede de dutos. O insulflamento de ar será por difusores e o retorno do ar será através de grelhas com registro. Para esta sala será colocado um controle de temperatura de bulbo seco com as operações básicas do condicionador  será controlada através de um sensor no ambiente atuando diretamente no compressor.

Na parede em concreto comum sobre as portas (bandeiras) da sala do Acelerador Linear, deverá se executado vão dimensionado para passagem dos dutos de Ar Condicionado e esses vãos serão revestidos com placa de chumbo de 3 mm para atender norma de blindagem.

  - Gases Medicinais e Ar Comprimido

Será executado de acordo com projeto executivo específico anexo á pasta técnica e seguira todas as normas técnicas vigentes para as instalações.

15.3 Proteção e combate á Incêndio:

Serão instalados de acordo com indicado em projeto específico  um hidrante,completo, extintores, registro de recalques, central de alarme,placas de identificação, bloco autônomo de emergência por bateria e avisador sonoro.

Observação IMPORTANTE: Por ocasião da execução das instalações dos equipamentos especiais tais como fluxômetros, a contratada deverá informar previamente Fiscalização, para tratar do acompanhamento e orientação técnica dos serviços.

16. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

Fazem parte ainda do escopo dessa contratação, o fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos complementares:

  - Espelhos:

Prever instalação de painéis e espelhos com requadro em alumínio nos seguintes locais: - Banheiros deficientes físico, banheiros de pacientes e de funcionários.com tamanhos de 0,70 x 1,00m.

16.2 Base para Torpedos (Oxigênio e Ar Comprimido)

Será  revisada a base existente para os torpedos de oxigênio,  no local indicado no projeto de arquitetura. Toda a tubulação de ligação dos torpedos até o ponto de uso será em cobre, e dimensionadas de acordo com as indicações do projeto específico.

16.3  Ponto para TV para Sala de Espera

Serão instalados em local indicado no projeto de arquitetura e instalações elétricas dois pontos para tomadas para TV de parede, com altura de 1,10 m do piso acabado.

16.4 Balcão da Recepção

Será executado de acordo com detalhe , tendo o tampo em granito polido, boleado nas bordas e assentado sobre alvenaria de blocos de concreto. A face interna da alvenaria de blocos receberá gesso e a parte externa receberá pastilha de vidro multicolorida. Sob o tampo do balcão serão colocadas gavetas  de  compensado de madeira revestida em fórmica na cor “ovo”.

16.5 Bancada da Sala da Física Médica, Comando da Braquiterapia e Acelerador Nuclear

Serão executadas de acordo com detalhe anexo e será em compensado de madeira revestido de laminado melaminíco na cor “ovo”.

  - Bate Macas

Será aplicado faixa de laminado melamínico com altura de 0,30m, em todo o perímetro da sala de espera e circulações,  na altura indicada em projeto. A cor será a de nº 250 ou “CAMURÇA”. Essa faixa será colada na parede.  Também serão colocados: nos consultórios, sala de recuperação, sala de repouso de pacientes, sala da quimioterapia 1 e 2 e corredor que liga as mesmas, sala de moldes na cor “verde silvestre”.

16.7 Forro de Gesso Acartonado

Será colocado forro de gesso acartonado no acesso da sala de Cobalto e na sala do Acelerador  Linear. Ver detalhe de colocação.

16.8 SHAFT em placa de gesso acartonado

Será executado um SHAFT em gesso acartonado na sala do controle do Cobalto. Esse SHAFT será dimensionado in loco, pois deverá acondicionar todo o cabeamento existente e que hoje se encontra aparente.

16.9 Paisagismo e calçamento junto aos bancos de concreto existente e Calçada do entorno do Edifício.

a- Grama:

Antes do plantio de grama, o terreno deverá estar totalmente limpo e isento de restos de materiais de construção. Se houver necessidade, deverá ser feita a regularização do terreno.

A área existente e utilizada para jardim, receberão grama esmeralda em placas. Após o plantio as placas de grama deverão ser cobertas com uma camada de terra de boa qualidade (terra vegetal ou vermelha), dando-se a devida manutenção por 45 dias.

As áreas plantadas que não pegarem deverá ser replantado.

Deverá ser retiradas duas arvores de pequeno porte que serão indicadas pela Fiscalização e no local serão plantados dois arbustos da mesma espécie.

Do lado de dentro do novo gradil serão plantadas a cada 40 cm uma muda de trepadeira tipo rasteira denominada como “ALAMANDA”.

b-Calçamento:

Será executado em concreto desempenado e alisado, com 08 cm de espessura e juntas de dilatação a cada metro em perfil de PVC. O concreto deverá ter consumo de cimento igual a 300 kg/m3 em todo o entorno dos bancos de concreto existente e faceando toda a área voltada para o acesso da unidade.

c- Calçada do entorno do Edifício:

Toda a calçada existente no entorno do prédio encontra- se quebrada e em má condição de conservação. É necessária sua recuperação. Deverá se consertada e após ser caldeada com nata de cimento, e vassourada, para que não s fique lisa e escorregadia. Todas as guias que se encontram soltas devem ser recolocadas e alinhadas perfazendo 1,00m de largura em todo o entorno.

17. LIMPEZA

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem entulhos, detritos ou restos de materiais.

Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em caçambas próprias.

18. SERVIÇOS IDENTIFICADOS POR AMBIENTE

(Vide Tabela Anexa).

Localização em planta dos ambientes que sofrerão intervenções:- vide desenho

|  |  |  |  |  | Serviços a serem executados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alvenarias de bloco | Contra piso/Regularização | Bate Macas | Pisos Cerâmicos | Manta Vinílica | Detalhe 4 | Gesso | Azulejos brancos 15x15cm | Pastilhas de Vidro 2x2cm | Forro de Gesso | Portas de Madeira | Bancada laminado | Portas especiais | Balcão / Bancadas Gran. | Bancada c/cuba | Caixílh. Alumín. Portas/jan. | Soleiras em Granito | Louças Sanitárias | Metais Sanitários |
| Hall | 1 | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |
| Recepção | 2 | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |
| Sala Espera | 3 |  | X |  | X |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Copa Func. | 4 | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |
| DML | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sanit. Pacie. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |
| Sanit. Pacie. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |
| Copa Paciente | 8 | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X |
| Consultório | 9 | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Consultório | 10 | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Consultório | 11 | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Câm. Escura | 12 |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Controle | 13 |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cons. G.O | 14 |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |
| Raios-X | 15 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Expurgo | 16 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |
| Sala Curativo | 17 | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
| Recuperação | 18 |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cons. Enferm. | 19 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Física Medica | 20 |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Braquiterapia | 21 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |
| Comando Braquiterapia | 22 |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| Repouso | 23 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| San. Paciente | 24 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Fontes | 25 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Sanit. Func. | 26 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Expurgo | 27 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |
| DML | 28 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Sanit. Func. | 29 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Sanit. Paciente | 30 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Sanit. Paciente | 31 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quimio 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Terraço | 33 |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capela | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparo | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aceler. Nuclear | 36 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Quimio 1 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanit. Paciente | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobalto | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanit. Func. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| San. Paciente | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Medic/Curativo | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Sala Moldes | 43 | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |
| WC Deficiente | 44 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Arsenal | 45 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Consul. Psicol. | 46 |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Consultório | 47 |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Serviço Social | 48 |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Terraço Frente | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ter. Lat/Esq. | 50 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circulação | 51 | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

19. PROCEDIMENTOS DE MUDANÇAS NOS MÉTODOS EXECUTIVOS

Quaisquer mudanças nos métodos executivos ou materiais que fujam às especificações contidas no memorial ou no projeto deverão ser submetidos previamente por escrito à fiscalização para análise e aprovação.

20. QUALIDADES DE MATERIAIS / SERVIÇOS e CONTROLES TECNOLÓGICOS.

A proponente vencedora deverá apresentar listagem com marca de todos os materiais a serem utilizados na obra, desde a fundação até o acabamento. Os mesmos deverão ser de primeira qualidade e, após a aprovação da listagem por parte da fiscalização, não poderão ser substituídos. Na divergência sobre primeira qualidade, serão utilizados os critérios do IPT. A listagem deverá também, contar com preço unitário e global.

A fiscalização poderá exigir, a seu critério, controle tecnológico de quaisquer materiais empregados na obra.

Deverão ser submetidas à fiscalização amostras dos materiais a serem empregados nos serviços.

21 RECEBIMENTOS DA OBRA /CHAVES

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás, etc.)

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos, vinílicos recém concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigir.

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor.

Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tinta serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância.

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.

É terminantemente proibido o uso de ácido muriático para lavagem de piso cerâmico, azulejos, calçadas em concreto e peças de ferro/metálicas.

Inicialmente a CONTRATADA enviará uma carta à FISCALIZAÇÃO informando estarem concluídas as obras, declarando, que ela já executou todas as verificações a seguir relacionadas:

-Teste de funcionamento de todos os aparelhos sanitários

-Teste de funcionamento de todas as luminárias

-Teste de vedação dos caixilhos

-Inexistência de vazamento de água das tubulações

-Inexistência de infiltração de água pelas impermeabilizações

Chaves

Deverão ser entregues 02 jogos completos de todas as portas instaladas no edifício, chaves estas que já fazem parte da fechadura, mas no caso de perda durante a execução da obra a CONTRATADA deverá providenciar cópia das mesmas. Os jogos deverão ser entregues a CAO.

22 SERVIÇOS FINAIS/ TERMOS DE GARANTIA

22.1 DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços de construção do prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. O prazo para esse serviço deve estar incluso no prazo total a obra.

22.2 INSPEÇÕES FINAIS

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou complementos de serviços constantes no contrato.

##### 22.3 NOTAS FISCAIS, MANUAIS E TERMOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTO.

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à fiscalização, devidamente documentadas através de carta, as Notas Fiscais e os respectivos Manuais de Instrução e termos de garantia de todos os equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, sistema de alarme, fluxometros de ar comprimido, e metais sanitários. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da Unidade, após a ocupação da obra.

Campinas, 04 de junho de 2009